TEKNİK ŞARTNAME

I – KONU

EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Yamula HES İşletme Müdür Yardımcılığının ihtiyacı olan, 46 numara türbin yağının temini ile ünitelerdeki mevcut yağın boşaltılması, sistemlerin flushing (yıkama) ve mekanik yöntemlerle temizlenmesi ve yeni yağ dolumunun yapılması işidir.

II - KAPSAM

Bu teknik şartname; temin edilecek 35 varil (7280 litre) yağın teknik özelliklerini, sistem temizlik metodolojisini, çalışma takvimini, muayene, test, kabul ve garanti şartlarını kapsar.

III-TEKNİK HUSUSLAR:

- Yağ Spesifikasyonları:

Temin edilecek 46 numara türbin yağının (Mevcutta Mobil DTE Oil Medium yağı kullanılmakta olup, muadili) teknik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilen değerleri (+/- %10 sapma ile) karşılamalıdır:

| Özellikler | Birim | Standardı (ASTM) | İstenen Değer |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO Viskozite sınıfı | VG | DIN 51515 (R+O) | 46 |
| Yoğunluk (15˚C) g/ml | gr/ml | ASTM D 4052 | 0,860 |
| Parlama Noktası | ˚C | ASTM D 92 | 224 |
| Akma Noktası | ˚C | ASTM D 97 | -16 |
| Viskozite (40˚C), cSt | mm²/san | ASTM D 445 | 50 (maksimum) |
| Viskozite İndeksi |  | ASTM D 2270 | 100 |
| Nötralizasyon Sayısı | mg KOH/gr yağ | ASTM D-974 | 0,2 (maksimum) |
| Emülsiyon Testi (54 °C minimum, ml 42-38-0) | ml/dk | ASTM D-1401 | 25 (maksimum) |
| Köpük Tem./Köpük Stb. | ml | ASTM D-892 | 50/0 |
| Pas Önleme Karakteristiği | - | ASTM D-665B | Geçer |
| Bakır Şerit Korozyon Testi (3 saat 100 °C) | - | ASTM D-130 | 1B |
| RPVOT (Oksidasyon Kararlılığı) | dakika | ASTM D2272 | 700(minimum) |
| Temizlik Seviyesi |  | ISO 4406 | 17/15/12(max.) |
| Hava Ayrıştırma Süresi(50 ˚C) | dakika | ASTM D3427 | 5(maksimum) |

2. Sistem Temizliği ve Yağ Değişimi Operasyonu:

- Ünitelerdeki mevcut yağın boşaltılması, sistemin temizlenmesi ve yeni yağın dolumu işlemleri Yüklenici tarafından, İşletme Müdürlüğü gözetiminde yapılacaktır.

- Mekanik Temizlik: Hız regülatörü tankları Yüklenici tarafından açılacak, mekanik temizliği yapılacak ve tüm tortu/kalıntılardan arındırılacaktır.

- Flushing (Yıkama): Fiziksel müdahalenin mümkün olmadığı taşıyıcı ve kılavuz yatak hazneleri ile boru hatlarının temizliği; türbin yağı sistemlerine uygun flushing yağı ve/veya üretici tavsiyelerine uygun temizleme akışkanları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanılacak flushing yağı ve temizleme akışkanlarının sistemde bulunan conta, boya, elastomer, sızdırmazlık elemanları ve metal yüzeylere zarar vermeyeceği yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir.

- Flushing ve filtrasyon esnasında kullanılacak filtre elemanları minimum 5 mikron (mutlak) gözenek çapında olacak ve tüm filtre sarf malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır."

- Flushing işlemi sırasında Sistemdeki ekipmanlara verilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3. Malzeme ve Sarf Sorumluluğu:

- Flushing Yağı: Temizlik işlemi sırasında kullanılacak olan sirkülasyon yağı ve çözücüler Yüklenici tarafından temin edilecektir. Temizlikte kullanılan bu yağ, asıl dolum için temin edilen 7280 litrelik taze yağ stokundan karşılanamaz.

- Atık Yönetimi: Sistemden boşaltılan eski yağ ve flushing sonrası kirlenen yağlar, İşletme Müdürlüğü’nün göstereceği kaplara/tanklara Yüklenici tarafından doldurulacaktır.

4. Çalışma Takvimi ve İzinler:

- İşin toplam süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.

- Yüklenici, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 60 (altmış) takvim günü içerisinde şartnameye uygun türbin yağının tamamını İdareye teslim edecektir.

- Yağın teslimine müteakip gerçekleştirilecek mevcut yağın boşaltılması, sistem temizliği (flushing) ve yeni yağın dolumu işleri için öngörülen süre 15 (on beş) takvim günü olup, bu süre İdarenin işletme programı ve ünite müsaitlik durumuna bağlı olarak belirleyeceği tarihte başlayacaktır.

- Yüklenici, İdarenin yazılı bildirimi üzerine işe başlayacak olup, yağ boşaltma, flushing ve yeni yağ dolumu işlemlerini bildirilen tarihten itibaren 15 (on beş) takvim günü içerisinde tamamlayarak işi teslim edecektir.

- İdare tarafından gerekli yasal izinlerin alınması ve ünite duruş onayı verilmesine müteakip işe başlanacaktır. İzin süreçlerinden kaynaklanan beklemeler teslim süresine dahil edilmeyecektir.

- Yağların analizi ve yapılması gerekli testler için geçen süreler sözleşme süresine dahil edilmeyecektir.

IV-MUAYENE VE TESTLER

- Yüklenici teslimat sırasında her batch (şarj) nosuna ait analiz sertifikalarını sunacaktır.

- İşletme Müdürlüğü, teslim edilen yağlardan daldırma yöntemiyle 3 adet asıl 3 adet şahit numune alarak EÜAŞ Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğüne gönderilerek analiz yaptırılacaktır.İlk analiz ücreti EÜAŞ tarafından karşılanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ikinci ve sonrası analizler akredite kuruluşlara yaptırılacak olup ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Flushing işlemi için sisteme pompalanan yağ temizlik sonrasında filtrasyon işleminden geçirilecek ve sistem içerisinde en az bir tam çevrim yapıldıktan sonra numune alınacaktır. Alınan numuneler EÜAŞ Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğüne gönderilerek analiz yaptırılacaktır. Analiz sonucu sistemdeki yağın temizlik seviyesi ISO 4406 (17/15/12) değerlerini karşılamalıdır. Flushing ve temizleme işlemi bu değerleri sağlayana kadar devam edecektir.

- Muayenelerin ilk analiz ücretleri EÜAŞ tarafından karşılanacak olup ihtiyaç duyulması halinde ikinci ve sonrası analizler akredite kuruluşlara yaptırılacak olup ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.

V-AMBALAJ:

- Yağlar, min 205- max 210  litre kapasiteli metal fıçı variller içinde ve ağaç paletler üzerinde teslim edilecektir.

- Varillerde sızıntı, delinme veya kapağın açık olması durumunda ürünler kabul edilmeyecek ve bedelsiz değiştirilecektir.

VI- GARANTİ

Teslim edilen bütün yağlar ve yapılan temizlik/dolum işçiliği, Geçici Kabul Tutanağı onay tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay garantili olacaktır. Yüklenici; teslim edilen yağların sadece fiziksel miktar ve ambalaj bütünlüğünden değil, aynı zamanda garanti süresi boyunca işletme şartlarında meydana gelebilecek erken oksidasyon, aşırı köpürme, hava ayrıştırma yeteneğinin kaybı ve emülsiyon bozulması gibi kimyasal/teknik spesifikasyon kayıplarından da sorumludur. Bu tür bir bozulmanın akredite laboratuvar analizleri ile tespiti halinde, yüklenici tüm yağı bedelsiz olarak yenisiyle değiştirmek ve gerekli temizlik süreçlerini tekrarlamakla yükümlüdür.

VII-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

İhale konusu iş kapsamında Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait çalışma alanları (Merkez-Taşra) içerisinde faaliyet gösterecek olan İstekliler/Yüklenici; Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda, İdare ile Yüklenici arasında www.euas.gov.tr adresinde yer alan “Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü” protokolü imzalanacaktır. “11.03.PR.08 İSG Yönünden Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü” İdare adına merkezde talep sahibi Daire Başkanlığı, İşletmeler de ise ilgili İşletme Müdürlüğü tarafından imzalanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

I-KAPSAM

EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Yamula HES’in ihtiyacı olan, 35 varil (7280 litre) 46 numara yağın temini işine ait teklif ekinde verilecek belgeleri, kabul işlemlerini, fiyat, teslim yeri ve süresi, ödeme ile ceza maddelerini kapsar.

II-TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER:

- İstekli olacaklar Yetkili Satıcı Belgesini teklif ekinde sunacaklardır

## III- KABUL İŞLEMLERİ:

- Kabul işlemleri; sadece yağın fiziksel teslimatına değil, ünitelerdeki mevcut yağın boşaltılması, sistemin (hız regülatörü, taşıyıcı ve kılavuz yataklar dahil) şartnamede belirtilen usul ve temizlikte flushing/mekanik yöntemlerle temizlenmesi ve yeni yağ dolumunun eksiksiz tamamlanarak ünitelerin teknik olarak çalışmaya hazır hale getirilmesine müteakip yapılacaktır.

- İhale konusu yağlar için alınan numunelerin akredite laboratuvar test sonuçlarının uygun çıkması ve sahada gerçekleştirilen temizlik/dolum işlemlerinin İşletme Müdürlüğünce teknik olarak onaylanması halinde; Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından "Geçici Kabul Tutanağı" düzenlenecektir.

- Geçici Kabul Tutanağının onay tarihi, hem yağlar hem de verilen hizmet için garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır.

- İşletme Müdürlüğünce laboratuvar sonuçları uygun bulunmayan yağlar veya teknik usulüne uygun yapılmadığı tespit edilen temizlik/dolum işlemleri için kabul tutanağı düzenlenmeyecektir.

- Yüklenici, uygun bulunmayan ürünlerin yerine yenilerini 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde getirmekle yükümlüdür.

- Temizlik ve dolum işlemlerinde kusur tespit edilmesi halinde, Yüklenici herhangi bir ek bedel talep etmeksizin hatayı düzeltmek ve sistemi şartnameye uygun hale getirmek zorundadır.

- Yeni teslim edilecek yağlar ve tekrarlanacak işlemler için Teknik Şartname hükümleri aynen geçerli olacaktır.

- Garanti süresinin sonunda oluşturulacak kabul komisyonu tarafından düzenlenecek kesin kabul protokolünün onaylanması ile kesin kabul yapılmış olacaktır.

IV- FİYAT:

- İstekliler, İşletme Müdürlüğü teslimi (malzeme + işçilik dahil) toplam fiyat vereceklerdir.

V-  TESLİM YERİ VE SÜRESİ:

Teslim yeri: EÜAŞ Yamula HES Santral Binası /Kocasinan/KAYSERİ

İşin süresi: Yağların fiziksel teslimatı 60 gün içinde yapılacaktır. Temizlik ve dolum işlemleri için gereken duruş izinlerinin yasal süreçleri nedeniyle oluşabilecek gecikmeler, Yükleniciden kaynaklanmadığı müddetçe gecikme cezasına dahil edilmez.

- İdare tarafından ünite duruş onayı verilip sistem yükleniciye teslim edildikten sonra, mekanik temizlik, flushing, filtrasyon ve yeni yağ dolum işlemleri en geç 15 takvim günü içinde tamamlanarak üniteler çalışmaya hazır hale getirilecektir.

VI-GİZLİLİK

EÜAŞ kurumsal ağını kullanan ve/veya kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen İstekli/Yüklenici, temin ettikleri kurumsal bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk istekli/yükleniciye aittir. İstekli/Yüklenici Şirketimizin bilgi güvenliği kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

Bu kapsamda idare ile yüklenici arasında gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

EÜAŞ kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen Yüklenici, bu suretle temin ettikleri kişisel bilgileri hiçbir şekilde  üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici İdare'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlerine uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda İdare ile Yüklenici arasında EÜAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi (04.KY.04.005 QDMS Kodlu) ve EÜAŞ KVKK Taahhütnamesi (04.KY.04.002 QDMS Kodlu) imzalanacaktır.

VII-ÖDEME:

İhale konusu yağların teslim edilmesi, sistem temizliği (flushing ve mekanik temizlik) ile yağ dolum işlemlerinin tamamlanmasına müteakip; İşletme Müdürlüğünce düzenlenecek olan Geçici Kabul Tutanağının onaylanmasına müteakiben sözleşme bedeli ödenecektir.

VIII –CEZA:

Yağların sözleşme imza tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günü içerisinde İşletme Müdürlüğüne teslim edilmemesi veya temizlik, dolum işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanmaması durumunda gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,1’i oranında ceza kesilecektir.

IX – ÜRÜN TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER

1.Teklif edilen yağın teknik özelliklerini gösteren bilgi ve/veya belgeler,

2.Teklif edilen yağın Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS- Material Safety Data Sheet)

3.İstekliler, ihale konusu yağların imal edileceği fabrika ya da fabrikaların adını ve açık adresini  vereceklerdir.